Министерство образования Республики Беларусь

Белорусский национальный технический университет

Кафедра «Электротехника и электроника»

Отчет по лабораторной работе №2.1

По дисциплине «Электротехника и промышленная электроника»

«Исследование однофазного трансформатора»

Выполнил: студент гр. 106512  Махаринец А.А.

Проверил:			         Новикова Л.И.

Минск 2004

Цель работы:

- Изучение устройства и принципа действия трансформатора.

- Расчет основных эксплуатационных характеристик трансформатора и параметров схемы замещения по паспортным данным.

- Экспериментальное исследование эксплуатационных характеристик трансформатора U2(β), cosφ1(β), η(β) и определение его параметров по данным опытов холостого хода (ХХ) и короткого замыкания (КЗ).

Схема замещения трансформатора:

Схема электрической цепи:

Таблицы вычислений и измерений.

Табл. 1.1

| Данные | S, В ·А | U1, В | U2, В | PX, Вт | PK, Вт | uк, % | ix, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паспортные | 1000 | 220 | 127 | 25 | 30 | 3,5 | 20 |
| Опытные |  |  |  |  |  |  |  |

Табл. 1.2

| n | I1ном, А | I2ном, А | R1, Ом | X1, Ом | R2, Ом | X2, Ом | Rк, Ом | Xк, Ом | βηmax | β=0,6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U2, В | η | cosφ1 |
| 1,73 | 4,55 | 7,87 | 0,73 | 0,44 | 0,24 | 0,15 | 30,2 | 239,9 | 0,91 | 124,7 | 0,94 | 0,95 |

|  | Измерено |  |  |  |  | Вычислено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U1, В | I1, А | P1, Вт | U2, В | I2, А | cosφ1 | η |
| ХХ | 220 | 0,8 | 10 | 127 | 0 | 0,06 | 0 |
| 1 | 220 | 1,1 | 120 | 127 | 0,4 | 0,50 | 0,42 |
| 2 | 220 | 2,2 | 420 | 126 | 3,3 | 0,87 | 0,99 |
| 3 | 220 | 2,6 | 520 | 125 | 4,2 | 0,91 | 1,00 |
| 4 | 220 | 3,2 | 710 | 124 | 5,8 | 1,00 | 1,00 |
| 5 | 220 | 4,3 | 920 | 123 | 7,4 | 0,97 | 0,99 |
| КЗ | 7,2 | 4,55 | 10 | 0 | 7,9 | 0,31 | 0,00 |

Графики зависимостей U2(β), cosφ1(β), η(β).