Министерство образования Республики Беларусь

Белорусский национальный технический университет

Кафедра «Промышленная теплоэнергетика и теплотехника»

Отчет

по лабораторной работе №1

«Снятие универсальной характеристики центробежного вентилятора»

по дисциплине «Нагнетатели и тепловые двигатели»

Выполнил:

студент гр.106512      Махаринец А.А.

Проверил:                    Айдарова З.Б.

Минск  2004

Цель работы: Снятие универсальной характеристики центробежного вентилятора.

Схема установки:

1 – центробежный вентилятор;

2 – напорный трубопровод ;

3 – дроссельное устройство;

4 – электродвигатель постоян-ного тока;

5 – преобразователь первич-ный тахометрический ППТ;

6 – преобразователь измери-тельный тахометрический ПИТ;

7 – кнопка;

8 - 9 – микроманометры;

10 – ваттметр;

11 – выпрямитель;

12 – автотрансформатор.

Измерения:

| № п/п | Опытные данные |  |  |  | Расчетные данные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n, об/мин | Рn, Па | Рд, Па | N, Вт | Сос, м/с | Сср, м/с | Q, м3/с | η, % |
| 1.1 | 3000 | 260 | 250 | 20 | 20,4 | 16,3 | 0,06 | 80 |
| 1.2 |  | 480 | 140 | 18 | 15,3 | 12,24 | 0,05 | 73 |
| 1.3 |  | 530 | 40 | 17 | 7,07 | 5,65 | 0,02 | 67 |
| 1.4 |  | 550 | 10 | 16 | 4,08 | 3,60 | 0,01 | 41 |
| 1.5 |  | 640 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | 2500 | 140 | 130 | 16 | 14,7 | 11,8 | 0,04 | 40 |
| 2.2 |  | 310 | 110 | 15 | 13,5 | 10,8 | 0,04 | 85 |
| 2.3 |  | 330 | 70 | 15 | 10,8 | 8,60 | 0,03 | 75 |
| 2.4 |  | 370 | 40 | 14 | 8,20 | 6,50 | 0,02 | 66 |
| 2.5 |  | 410 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | 2000 | 120 | 110 | 20 | 13,5 | 10,8 | 0,04 | 58 |
| 3.2 |  | 160 | 90 | 19 | 14,2 | 9,80 | 0,04 | 56 |
| 3.3 |  | 220 | 50 | 16 | 9,10 | 7,30 | 0,03 | 72 |
| 3.4 |  | 240 | 20 | 15 | 5,80 | 4,60 | 0,02 | 84 |
| 3.5 |  | 270 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Основные формулы:

Сос=2РДρ, м/с;	 где  ρ=1.2 кг/м3

Сср=0.8Сос, м/с

Q=СсрF, м3/с;	 где  F=0.0038 м2

η=QPnN100%

η