Министерство образования Республики Беларусь

Белорусский национальный технический университет

Кафедра «Промышленная теплоэнергетика и теплотехника»

Отчет

по лабораторной работе №2

«Снятие универсальной характеристики осевого вентилятора»

по дисциплине «Нагнетатели и тепловые двигатели»

Выполнил:

студент гр.106512      Махаринец А.А.

Проверил:                    Айдарова З.Б.

Минск  2004

Цель работы: Снятие универсальной характеристики осевого вентилятора.

Схема установки:

1 – осевой вентилятор;

2 – напорный трубопровод;

3 – дроссельное устройство;

4 – электродвигатель;

5 – ручной тахометр;

6-7 – микроманометры;

8 – амперметр;

9 – вольтметр;

10 – выпрямитель;

11 – автотрансформа-тор.

Измерения:

| № п/п | Опытные данные |  |  |  |  | Расчетные данные |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n, об/мин | Рn, Па | Рд, Па | I, A | U, B | Сос, м/с | Сср, м/с | Q, м3/с | N, Вт | η, % |
| 1.1 | 5000 | 323 | 255 | 5,3 | 17,5 | 4,20 | 3,36 | 0,059 | 92,8 | 20,6 |
| 1.2 |  | 412 | 108 | 5,5 | 17,5 | 2,73 | 2,18 | 0,038 | 96,3 | 16,4 |
| 1.3 |  | 667 | 29,4 | 5,6 | 17,5 | 1,43 | 1,14 | 0,020 | 98,0 | 13,7 |
| 1.4 |  | 883 | 9,80 | 5,8 | 17,5 | 0,82 | 0,66 | 0,011 | 102 | 10,1 |
| 2.1 | 4000 | 245 | 186 | 4,3 | 14,7 | 3,59 | 2,87 | 0,051 | 62,5 | 19,8 |
| 2.2 |  | 333 | 88,2 | 4,3 | 14,7 | 2,47 | 1,97 | 0,035 | 63,2 | 18,3 |
| 2.3 |  | 442 | 29,4 | 4,7 | 14,7 | 1,43 | 1,14 | 0,025 | 69,1 | 12,0 |
| 2.4 |  | 592 | 19,6 | 4,9 | 14,7 | 1,16 | 0,93 | 0,016 | 72,0 | 13,5 |
| 3.1 | 3000 | 137 | 117 | 3,6 | 11,5 | 2,85 | 2,28 | 0,040 | 41,4 | 13,2 |
| 3.2 |  | 186 | 58,8 | 3,7 | 11,5 | 2,02 | 1,62 | 0,028 | 42,6 | 12,5 |
| 3.3 |  | 216 | 19,6 | 3,8 | 11,5 | 1,16 | 0,93 | 0,016 | 43,7 | 8,10 |
| 3.4 |  | 343 | 9,80 | 3,9 | 11,5 | 0,82 | 0,66 | 0,011 | 44,9 | 8,80 |

Основные формулы:

Сос=2РДρ, м/с;	 где  ρ=28,9 кг/м3

Сср=0.8Сос, м/с

Q=СсрF, м3/с;	 где  F=0.0176 м2

η=QPnN100%