Министерство образования РБ

БНТУ

Кафедра «Промышленная теплоэнергетика и теплотехника»

Отчет

по лабораторной работе №5

«Исследование последовательной работы центробежных вентиляторов, имеющих одинаковые рабочие характеристики»

Выполнил:

студент гр.106512      Махаринец А.А.

Проверил:                    Айдарова З.Б.

Минск – 2004

Цель работы: Снятие универсальной характеристики центробежного вентилятора.

Схема установки:

1 – центробежный вентилятор;

2 – напорный трубопровод ;

3 – дроссельное устройство;

4 – электродвигатель постоян-ного тока;

5 – преобразователь первич-ный тахометрический ППТ;

6 – преобразователь измери-тельный тахометрический ПИТ;

7 – кнопка;

8 - 9 – микроманометры;

10 – ваттметр;

11 – выпрямитель;

12 – автотрансформатор.

Измерения:

| № п/п | Опытные данные |  |  |  | Расчетные данные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n, об/мин | Р ∑п, Па | Р ∑д, Па | N, Вт | Сос, м/с | Сср, м/с | Q, м3/с | η, % |
| 1.1 | 2500 | 500 | 480 | 240 | 28,3 | 22,6 | 0,08 | 17 |
| 1.2 |  | 740 | 230 | 248 | 19,6 | 15,7 | 0,06 | 18 |
| 1.3 |  | 820 | 40 | 185 | 8,20 | 6,60 | 0,02 | 9 |
| 1.4 |  | 1160 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | 2000 | 200 | 100 | 108 | 12,9 | 10,3 | 0,04 | 7 |
| 2.2 |  | 460 | 150 | 165 | 15,8 | 12,6 | 0,05 | 14 |
| 2.3 |  | 480 | 50 | 105 | 9,10 | 7,28 | 0,03 | 14 |
| 2.4 |  | 700 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | 1500 | 150 | 130 | 80 | 14,7 | 11,8 | 0,04 | 7 |
| 3.2 |  | 210 | 90 | 80 | 12,2 | 9,80 | 0,04 | 10 |
| 3.3 |  | 250 | 40 | 70 | 8,20 | 6,60 | 0,02 | 7 |
| 3.4 |  | 400 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Основные формулы:

Сос=2РДρ, м/с;	 где  ρ=1.2 кг/м3

Сср=0.8Сос, м/с

Q=СсрF, м3/с;	 где  F=0.0038 м2

ηΣ=QPΣnN1+N2100%